OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDYNKU REMIZY OSP ZE ŚWIETLICĄ WIEJSKĄ 

ORAZ PROJEKTEM ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

I. Dane ogólne:
1. Przedmiot opracowania: 
Projekt budowlany budynku Remizy OSP ze świetlicą

   


        
wiejską oraz projekt zagospodarowania działki.

2. Inwestor:


Urząd Gminy w Czarni





07-431 Czarnia

3. Adres budowy:

Działka nr 450/02





Bandysie, gm. Czarnia

4. Podstawy opracowania:
a) umowa zawarta pomiędzy Inwestorem a Projektantem





b) uzgodnienia z Inwestorem

5. Zakres opracowania:


Projekt jest załącznikiem do pozwolenia na budowę nr 190/2003 z 15.05.2003 roku.

II. Opis do projektu zagospodarowania działki 


Przedmiotowa działka nr 450/2 o pow. 1400 m2 położona jest we wsi Bandysie, gm. Czarnia. Znajduję się na niej fundamenty, pozostałość po poprzednim budynku remizy, który uległ spaleniu. Wjazd na działkę jest istniejący.

Projekt przewiduje lokalizacje nowego budynku w odległości 13,50 m od krawędzi drogi.

Bilans powierzchni działki:

- całkowita powierzchnia działki





- 1400,00 m2
w tym:

- pow. zabudowy proj. budynku





-   242,00 m2
- pow. komunikacji







-   122,00 m2
- pow. zieleni 








- 1036,00 m2 

III. Opis do projektu budynku

Architektura

1.Parametry wymiarowe budynku: 

a) długość budynku







-      25,05 m2

b) szerokość budynku 






-      10,00 m2 

c) wysokość budynku







-        7,70 m
d) powierzchnia zabudowy 






-    242,00 m2
e) powierzchnia użytkowa 






-    290,00 m2
f) kubatura








-    882,00 m2   
2. Opis architektury budynku 


Budynek Remizy OSP ze świetlicą zaprojektowano jako budynek parterowy, niepodpiwniczony z poddaszem użytkowym. Jest to obiekt o zwartej bryle na rzucie prostokąta. Przykryty został dachem dwuspadowym o kącie nachylenia połaci 40º.


W parterze zaprojektowano salę – świetlicę o pow. 119,00 m2, z wejściem do pomieszczeń gospodarczych oraz pomieszczenia wc dostępne w holu.

W części północnej budynku zlokalizowano garaż dostępny  z zewnątrz. Budynek został wyposażony  w wyjście awaryjne bezpośrednio z sali. 


Poddasze to otwarta przestrzeń zlokalizowana nad garażem i częścią komunikacyjno-gospodarczą, z której rozpościera się widok na salę. Na piętrze wydzielono pokój biurowy dla strażaków. 


Budynek nieogrzewany, będzie wykorzystywany sezonowo. Na okres zimowy należy spuścić wodę z instalacji, w celu zabezpieczenia rur przed popękaniem.

Konstrukcja

1.Warunki gruntowo- wodne


Na omawianym terenie w poziomie posadowienia budynku zalegają grunty mineralne rodzime, nadające się do bezpośredniego posadowienia fundamentów. Poziom wody gruntowej – poniżej poziomu fundamentów. Zobowiązuje się kierownika budowy do dokonania odbioru podłoża gruntowego wpisem do dziennika budowy. W przypadku występowania innych warunków gruntowych niż założone wyżej – kontaktować się z projektantem. 

Izolacje 

1.Izolacja przeciwwilgociowa

-    pozioma –  w podłodze przyziemia oraz w ścianach na wysokości 30 cm  nad terenem – 
     folia DELTA firmy Dörken;

-    pionowa – na ścianach fundamentowych do wysokości 300 cm nad poziomem terenu -
     zaprawa wodoszczelna CR 65 firmy Ceresit .
2.Izolacja termiczna

- w posadzce parteru 
- w pasie 1 m po wewnętrznym obrysie ścian – styropian M25, gr. 5 cm;

- poddasza

- wełna mineralna, gr. 14 cm,

- w ścianach 

- styropian, gr. 10 cm pod warstwa fakturową.

3.Izolacja akustyczna

   - w stropie nad parterem – styropian M25, gr. 5 cm .

4.Elementy więźby dachowej


Należy zaimpregnować środkami grzybobójczymi i przeciwogniowymi, np. FOBOS 2M ( do uzyskania klasyfikacji pożarowej jako elementów nie rozprzestrzeniających ognia).

Instalacje 
1.Woda 



- własna studnia
2.Woda ciepła


- podgrzewacze przepływowe 
3.Kanalizacja



- szambo szczelne
4.Wentylacja



- grawitacyjna


W sali zapewniono wentylacje poprzez cztery wywietrzaki dachowe Ø 300. W pozostałych pomieszczeniach zastosowano pustaki wentylacyjne firmy Schiedel. W pomieszczeniach wc należy zastosować wentylację ze wspomaganiem mechanicznym uruchamianym wyłącznikiem świetlnym.
Przystosowanie dla osób niepełnosprawnych

Projektowany obiekt został przystosowany do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Wejście do budynku umożliwia wyprofilowanie nawierzchni chodnika dostosowanej do wjazdu osobom niepełnoprawnym. Wewnątrz budynku zastosowano drzwi o dogodnej szerokości do poruszania się wózkiem inwalidzkim oraz przystosowano jedną z toalet dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Ochrona przeciwpożarowa

Kategoria zagrożenia ludzi ZL III ( założono przebywanie do 50 osób na parterze oraz do 10 osób na piętrze).


Gęstość obciążenia ogniowego dla garażu – przyjęto poniżej 500 MJ/m2. Wymagania dla elementów wyposażenia wnętrz:

- wykładziny podłogowe oraz okładziny ścienne trudno zapalne ( impregnowane środkami ogniochronnymi lub certyfikatem producenta) 


Wyposażenie w podręczny sprzęt gaśniczy :

-    świetlica – co najmniej 1 gaśnica 6 kg ABC (stacjonarna)

-    garaż co najmniej do użytku oznakować kierunki ewakuacji i miejsc usytuowania sprzętu ppoż.










Zespół projektowy:

OPIS TECHNICZNY
1.1.Roboty ziemne 

1.1.1. Roboty ziemne –     wykonywać ręcznie lub mechanicznie z zachowaniem wszelkich  przepisów BHP i ustaleń. Roboty ziemne odpowiednio oznakować i zabezpieczyć przed dostępem do osób trzecich. W miejscach przejść pieszych wykonać pomosty z barierkami. Ściany wykopów zabezpieczyć przed ich obsunięciem. Do zasypywania wykopów przystąpić po odbiorze technicznym rurociągów i uzbrojenia, za zgodą inspektora nadzoru.

Roboty wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonawstwa w zakresie wykonywania sieci zewnętrznych”.
1.1.2.Kanalizacja zewnętrzna
Kanalizację zewnętrzną zaprojektowano w oparciu o ustalenia z inwestorem. Ścieki z budynku odprowadzane będą do osadnika ścieków- wybieralnego. Kanalizacje wykonać z rur PCV kanalizacyjnych ø 160 mm . Studnie kanalizacyjne wykonać z kręgów batonowych  ø 1000 mm o przykryciu płytą żelbetową ø 1200 mm i włazem żeliwnym typu ciężkiego. Połączenia kręgów uszczelnić zaprawa cementową.

   Przepływ ścieków w studniach rewizyjnych odbywa się poprzez kinety wykonane z betonu, o przekroju 2/3 wysokości przewodu. Studnie uzbroić w stopnie włazowe.

   Rurociągi kanalizacji przed całkowitym zasypaniem nakryć warstwą piasku grubości 20 cm . Na piasku w osi rury ułożyć taśmę ostrzegawczą koloru biało-zielonego z wtopionym drutem miedzianym spełniającym rolę w określonej sytuacji jako sygnalizatora.

Kanalizacje przed zasypaniem zgłosić do odbioru technicznego oraz dokonać jej inwentaryzacji geodezyjnej. Całość robót zewnętrznych wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i robót budowlano- montażowych „ oraz zachować wszelkie wymogi bezpieczeństwa i higieny pracy. Miejsca niebezpieczne w sposób widoczny oznakować i oświetlić na okresy pory wieczorowej i nocnej. 

1.1.3.Wodociąg zewnętrzny
Dla potrzeb Remizy OSP woda pozyskiwana będzie z projektowanego ujęcia studni kopanej, w której należy zapuścić filtr na głębokość warstwy wodonośnej około 25 cm od powierzchni terenu.
Wodociąg zewnętrzny od studni do pompy hydroforowej wykonać z rur PE32, w wykopie rurociąg po ułożeniu oznakować taśmą z wtopionym drutem miedzianym. Przewód zinwentaryzować pod względem geodezyjnym. Wodociąg przed zasypaniem sprawdzić na szczelność przy ciśnieniu o 50 % wyższym od roboczego. Wodociąg po sprawdzeniu zasypać warstwami gruntu, który należy stabilizować i ubijać mechanicznie.
Studnia - na głębokości 5 m wykonać z kręgów batonowych ø 1000 mm , pozostałą część studni
 ( ujęcia wody) wykonać metodą płuczki lub wiercenia w rurze osłonowej, którą po zawieszeniu filtra na głębokości warstwy wodonośnej należy wyciągnąć. Filtr po zapuszczeniu obsypać złożem filtracyjnym równomiernie w miarę podnoszenia rury osłonowej. Powyżej filtra wcześniej zamontować zawór zwrotny pionowy. Studnię po wykonaniu należy w pierwszej kolejności próbnemu płukaniu, w sposób równomierny przepływu wody, czynność ta powinna przyczynić się do ułożenia złoża filtracyjnego, nadmierna prędkość może zniszczyć złoże filtracyjne. 

Po wykonaniu płukania następnie dokonać pomiaru wydajności studni, co pozwoli ustalić, czy wydajność studni zabezpiecza wodę dla remizy OSP.

Wodę ze studni należy zgłosić do badania przez miejscową stację Sanitarno-Epidemiologiczną.

1.2. Instalacja wodno – kanalizacyjna
1.2.1. Instalacja wodociągowa wody zimnej i ciepłej
Budynek remizy zaopatrywany w wodę z własnej studni zlokalizowanej na działce OSP. Na postawie ustaleń z inwestorem instalację wodociągową wykonać z rur stalowych ocynkowanych o połączeniach gwintowanych, przewody rozprowadzające zmontować na ścianach, przewody przed tzw. „poceniem się” zaizolować otulinami z pianki poliuretanowej o grubości 25 mm .

Przewody zamontowane na powierzchni ścian obudować płytą gipsową w miejscach montażu zaworów przelotowych odcinających zamontować drzwiczki stalowe nierdzewne. 

Podejścia pod baterie i zawory czerpalne wykonać podtynkowo. Przewody wody ciepłej zaizolować termicznie. Zgodnie z warunkami technicznymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku, instalacja wody ciepłej w punktach czerpalnych, temperatura wody powinna wynosić 55 do 60 º C, natomiast dla przeprowadzenia okresowej dezynsekcji termicznej wody nie może być niższa ja 70 ºC .
Ciepła woda pozyskiwana będzie z podgrzewacza pojemnościowego elektrycznego o pojemności 15 litrów. Dane techniczne podgrzewacza w załączeniu.

Do wykonania instalacji zastosować rury stalowe i kształtki ocynkowane odporne na oddziaływanie  wysokiej temperatury ciepłej wody.

Instalacje wodociągową podać próbie na ciśnienie próbne weksle od roboczego o 50 %, następnie instalację dokładnie oczyścić poprzez płukanie i dezynsekcję, przed użytkowaniem instalacji, wodę zgłosić do badania w Rejonowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej. 

1.2.2. Kanalizacja wewnętrzna

Kanalizację wewnętrzną wykonać z rur PCV kanalizacyjnych o połączeniach kielichowych z uszczelnieniem na uszczelkę gumową. W trakcie montażu przewodów poziomych zachować prawidłowe spadki grawitacyjne projektowe. Przewód pionowy tzw. pion montować w narożniku z przewodem wodociągowym w celu wspólnej obudowy płytami gipsowymi. Podejście odpływowe wykonać podtynkowo, tam gdzie jest to możliwe odbudować. W miejscu rewizji kanalizacyjnej i zaworów odcinających w obudowie zamontować drzwiczki stalowe nierdzewne. 

Pion kanalizacyjny wyprowadzić ponad dach budynku, zamontować wywiewkę kanalizacyjną. Kanalizację przed zabudowaniem zgłosić do odbioru technicznego, dokonać sprawdzenie drążności  i szczelności przewodów.
1.2.3. Urządzenia i armatura instalacji wodno-kanalizacyjnej.

Miski ustępowe fajansowe ze spłuczkami typu kompakt wyposażone w zawór przelotowy odcinający, połączony z płuczką wężykiem montażowym.

Umywalki fajansowe osadzone na postumencie i umocowane wspornikami ściennymi, baterie umywalkowe ścienne. Zlewozmywak osadzić na szafce, bateria zlewozmywakowa ścienna.

1.3. Instalacja grzewcza

Budynek Remizy OSP użytkowany będzie okresowo dla potrzeb miejscowej straży pożarnej, ale także dla ludności cywilnej. Z uwagi na okresowe użytkowanie inwestor rezygnuje z centralnego ogrzewania i kotłowni. Dla zapewnienia ciepła w okresie zimy, jaki i niekorzystnych warunków atmosferycznych oraz dla zabezpieczenia instalacji wodociągowej przed zamarznięciem zastosowano grzejniki elektryczne w pomieszczeniach w.c. i gospodarczym, natomiast w pomieszczeniu 1.3. Sali zastosowano aparat grzewczo- wentylacyjny JUWENT z nagrzewnicą elektryczną o mocy 10 kW . Projektowane ogrzewanie ma za zadanie stworzyć warunki temperatury dodatniej, aby nie spowodować zamarznięcia instalacji wodociągowej. W przypadku zbyt niskich temperatur w okresie zimy instalację wodociągową i urządzenia sanitarne opróżnić z wody . 
