	D-01.03.01
	Przebudowa napowietrznych linii energetycznych i stacji transformatorowych przy przebudowie i budowie dróg
	19



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D - 01.03.01

PRZEBUDOWA  NAPOWIETRZNEJ  LINII

               ENERGETYCZNEJ  OŚWIETLENIEM ULICZNEGO w CZARNI 

                                                     pow. OSTROLĘCE.
Inwestor. Urząd Gminy w CZARNI  pow.  Ostrołęka.  
                                    Ostrołęka   22.11.2009  r.
SPIS TREŚCI

  3

1. WSTĘP

  2. MATERIAŁY
4


  3. SPRZĘT
8


  4. TRANSPORT
8


  5. WYKONANIE ROBÓT
9


  6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
15


  7. OBMIAR ROBÓT
16


  8. ODBIÓR ROBÓT
17


  9.  ILOŚĆ JEDNOSTEK OBMIAROWYCH................................................................17
 10. PODSTAWA PŁATNOŚCI
17


11. PRZEPISY ZWIĄZANE
17




NAJWAŻNIEJSZE OZNACZENIA I SKRÓTY

	OST
	- ogólna specyfikacja techniczna

	ST
	-  specyfikacja techniczna

	
	

	ITB
	- Instytut Techniki Budowlanej

	ZE
	- Zakład Energetyczny

	PZJ
	- program zapewnienia jakości

	bhp
	- bezpieczeństwo i higiena pracy

	MGiE
	- Ministerstwo Górnictwa i Energetyki

	MBiPMB
	- Ministerstwo Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych

	BSiPE
	- Biuro Studiów i Projektów Energetycznych


1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej  specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru przebudowy napowietrznych linii energetycznych z oświetleniem przy przebudowie i budowie dróg.

1.2. Zakres stosowania ST

Zaleca się wykorzystanie ST przy zlecaniu robót na dro​gach miejskich i gminnych.

1.3. Zakres robót objętych ST


Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie do przebudowy napowietrznych linii energetycznych niskiego, napięcia kolidujących z przebudową i budową dróg.

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1.  Elektroenergetyczna linia napowietrzna - urządzenie napowietrzne przeznaczone do przesyłania energii elektrycznej, składające się z przewodów, izolatorów, konstrukcji wsporczych i osprzętu.

1.4.2.  Napięcie znamionowe linii U - napięcie międzyprzewodowe, na które linia jest zbudowana.

1.4.3.  Odległość pionowa - odległość między rzutami pionowymi przedmiotów.

1.4.4.  Odległość pozioma - odległość między rzutami poziomymi przedmiotów.

1.4.5.  Przęsło - część linii napowietrznej, zawarta między sąsiednimi konstrukcjami wsporczymi.

1.4.6.  Zwis f - odległość pionowa między przewodem a prostą łączącą punkty zawieszenia przewodu w środku rozpiętości przęsła.

1.4.7.  Słup - konstrukcja wsporcza linii osadzona w gruncie bezpośrednio lub za pomocą fundamentu.

1.4.8.  Obostrzenie linii - szereg dodatkowych wymagań dotyczących linii elektroenergetycznej na odcinku wymagającym zwiększonego bezpieczeństwa (wg warunków podanych w p. 5.8).

1.4.9.  Bezpieczne zawieszenie przewodu na izolatorach liniowych stojących - zawieszenie przy użyciu dodatkowego przewodu zabezpieczającego, zapobiegające opadnięciu przewodu roboczego w przypadku zerwania go w pobliżu izolatora. Rozróżnia się bezpieczne zawieszenie przewodu: przelotowe i odciągowe.

1.4.10.  Przewód zabezpieczający - przewód dodatkowy wykonany z tego samego materiału i o tym samym przekroju co przewód zabezpieczany, przymocowany do przewodu zabezpieczanego przy pomocy złączek..

1.4.11.  Skrzyżowanie - występuje wtedy, gdy pokrywają się lub przecinają jakiekolwiek części rzutów poziomych dwóch lub kilku linii elektrycznych albo linii elektrycznej i drogi komunikacyjnej, budowli itp.

1.4.12.  Zbliżenie - występuje wtedy, gdy odległość rzutu poziomego linii elektrycznej od rzutu poziomego innej linii elektrycznej, korony drogi, szyny kolejowej, budowli itp. jest mniejsza niż połowa wysokości zawieszenia najwyżej położonego nie-uziemionego przewodu zbliżającej się linii i nie zachodzi przy tym skrzyżowanie.

1.4.13.  Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z normami PN-61/E-01002 [1], PN-84/E-02051 [2] i definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 „Wymagania szczegółowe”.

1.5.  Szczegółowe wymagania dotyczące robót


Szczegółowe wymagania dotyczące robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania  szczegółowe” .

2. materiały

2.1.  Szczegółowe wymagania


Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania szczegółowe”.


Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, dla których normy PN i BN przewidują posiadanie zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w taki dokument.


Inne materiały powinny być wyposażone w takie dokumenty na życzenie Inspektora nadzoru inwestorskiego.

2.2. Ustoje i fundamenty

    Ustoje i fundamenty konstrukcji wsporczych powinny spełniać wymagania PN-80/B-03322 [25].

Zaleca się stosowanie fundamentów i elementów ustojowych typowych wg KRT-055 opracowanego przez BSPiE  „Energoprojekt” [43].

Tablica 1. Zalecane ustoje i fundamenty dla słupów linii napowietrznych

	Typ ustoju
	Słupy

	lub fundamentu
	żelbetowe
	strunobetonowe
	wirowane

	U-1   (U-85)
	
	
	x

	Beton B-7,5
	
	
	x



Ustoje i fundamenty powinny być zabezpieczone przed działaniem agresywnych gruntów i wód zgodnie z załącznikiem do PN-75/E-05100 [5].

2.3. Konstrukcje wsporcze


Konstrukcje wsporcze napowietrznych linii elektroenergetycznych powinny wytrzymywać siły pochodzące od zawieszonych przewodów, uzbrojenia i parcia wiatru. Ich budowa powinna być taka, aby w żadnym miejscu naprężenia materiału nie przekraczały dopuszczalnych naprężeń zwykłych, a dla warunków pracy zakłóceniowej lub montażowej - dopuszczalnych naprężeń zwiększonych.


Ogólne wymagania dotyczące konstrukcji wsporczych zawarte są w PN-75/E-05100 [5].

2.3.1.  Słupy żelbetowe
 nie dotyczy

2.3.2.  Słupy strunobetonowe
nie dotyczy

2.3.3.  Słupy stalowe kratowe

Nie dotyczy

2.3.4.  Poprzeczniki i trzony


Poprzeczniki i trzony izolatorów powinny przenosić obciążenia wynikające z zawieszenia przewodów i parcia wiatru oraz odpowiadać PN-76/E-05100 [5].


Zaleca się stosowanie elementów stalowych zabezpieczonych przed korozją przez ocynkowanie na gorąco zgodnie z PN-74/E-04500 [3] lub malowanie zgodnie z instrukcją KOR-3A [41].

2.4. Osprzęt


Osprzęt przeznaczony do budowy elektroenergetycznych linii napowietrznych powinien spełniać wymagania PN-78/E-06400 [13].


O ile ST i dokumentacja projektowa nie postanawia inaczej osprzęt powinien wykazywać się wytrzymałością mechaniczną nie mniejszą niż część linii, z którą współpracuje oraz powinien być odporny na wpływy atmosferyczne i korozję wg PN-74/E-04500 [3].


Części osprzętu przewodzącego prąd powinny być wykonane z materiałów mających przewodność elektryczną zbliżoną do przewodności przewodu oraz powinny mieć zapewnioną dostatecznie dużą powierzchnię styku i dokładność połączenia z przewodem lub innymi częściami przewodzącymi prąd, ponadto powinny być zabezpieczone od możliwości powstawania korozji elektrolitycznej.


Do budowy linii należy stosować osprzęt nie powodujący nadmiernego powstawania ulotu oraz strat energii.

2.5. Izolatory

Nie dotyczy
Tablica 3. Zalecane izolatory do linii napowietrznych

	Typ izolatora
	Napięcie znamionowe linii napowietrznej
	Norma

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


2.6. Przewody



W elektroenergetycznych liniach napowietrznych powinny być stosowane przewody z materiałów o dostatecznej wytrzymałości na rozciąganie i dostatecznej odporności na wpływy atmosferyczne i chemiczne.

2.6.1.  Przewody robocze


Zaleca się stosowanie w linii napowietrznej do 1 kV przewody aluminiowe wielodrutowe (A1) wg PN-74/E-90082 [15], oraz izolowane.

Tablica 4. Zalecane przekroje przewodów roboczych

	Oznaczenie przewodu
	Przekrój przewodu w mm2
	Napięcie znamionowe linii

	A1
	min. 25-70
	0,4 kV

	AsXSn
	16 - 70
	                  0,4 kV

	
	
	


2.6.2.  Przewody odgromowe

Nie dotyczy.


2.7. Odgromniki


Do ochrony odgromowej linii należy stosować odgromniki zaworowe wg PN-81/E-06101 [7] lub wydmuchowe wg PN-72/E-06102 [8].

Tablica 6. Zalecane typy odgromników

	Typ
	Napięcie znamionowe linii

	OWS-18
	15 kV

	GXD22
	20 kV

	GXD22
	20 kV

	JZOb 0,5/5 kA
	0,4 kV

	GXO-LOVOS 5/10 kA
	0,4 kV


2.8. Odłączniki


Nie dotyczy.

Tablica 7. Zalecane typy odłączników

Nie dotyczy

	Typ
	Napięcie znamionowe linii

	
	

	
	

	
	

	
	


2.9. Stacje transformatorowe

nie dotyczy,-

Tablica 8. Zalecane typy stacji transformatorowych

nie dotyczy,-

	Typ stacji
	Napięcie znamionowe linii zasilającej
	Symbol albumu

	
	
	

	
	
	

	
	
	


2.10. Transformatory


nie dotyczy

2.11. Cement

Nie dotyczy
2.12. Kruszywo

2.11. Cement

Nie dotyczy
2.13. Żwir

Nie dotyczy
3. sprzęt

3.1. Szczegółowe wymagania


Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp.


Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inspektor nadzoru..


Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem.

3.2. Sprzęt do wykonania przebudowy linii  napowietrznych


Wykonawca przystępujący do przebudowy elektroenergetycznych linii napowietrznych winien wykazać się możliwością korzystania z maszyn i sprzętu (według  tablicy 10), gwarantujących właściwą jakość robót.

Tablica 10. Wykaz maszyn i sprzętu

	Nazwa
	a)
	b)
	c)
	d)

	Zestaw wiertniczo-dźwigowy samochodowy ( 800 mm/3 m
	x
	x
	
	

	Koparko-spycharka na podwoziu ciągnika kołowego
	
	x
	
	

	Pompa przeponowa spalinowa
	
	x
	
	

	Prasa hydrauliczna z napędem elektrycznym 100 t
	
	x
	
	

	Zespół prądotwórczy jednofazowy o mocy 2,5 kVA
	
	x
	
	

	
	
	
	
	

	Zagęszczarka wibracyjno-spalinowa
	x
	
	
	

	Wibrator pogrążalny
	x
	x
	
	

	Beczkowóz ciągniony
	x
	x
	
	

	Spawarka spalinowa
	x
	x
	
	

	Spalinowy pogrążacz uziomów
	x
	x
	
	

	Ciągnik kołowy 40-50 KM
	x
	x
	
	


a)  do wykonania linii napowietrznej do 1 kV,

4. transport

4.1. Ogólne wymagania


Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót.


Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem.

4.2. Środki transportu


Wykonawca przystępujący do wykonania przebudowy napowietrznych linii elektroenergetycznych powinien wykazywać się możliwością korzystania ze środków transportu wg tablicy 11.

Tablica 11. Wykaz środków transportu

	Nazwa
	a)
	b)

	Żuraw samochodowy
	x
	x

	Samochód skrzyniowy
	x
	x

	Samochód specjalny z platformą i balkonem
	x
	

	Przyczepa dłużycowa
	x
	


	Przyczepa skrzyniowa
	
	x

	Ciągnik siodłowy z naczepą
	
	x

	Samochód dostawczy
	x
	


a)  do wykonania linii napowietrznej do 1 kV,

Na środkach transportu przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę.

5. wykonanie robót

5.1. Przebudowa linii i stacji transformatorowych


Przy przebudowie i budowie dróg, występujące elektroenergetyczne linie napowietrzne, które nie spełniają wymagań PN-75/E-05100 [5] powinny być przebudowane.


Metoda przebudowy uzależniona jest od warunków technicznych wydawanych przez użytkownika tych obiektów. Warunki te określają ogólne zasady przebudowy i okres, w którym możliwe jest odłączenie napięcia w linii przebudowywanej z zasilającej stacji transformatorowej.


Wykonawca powinien opracować i przedstawić do akceptacji Inspektorowi nadzoru harmonogram robót, zawierający uzgodnione z użytkownikiem okresy wyłączenia napięcia w przebudowywanych urządzeniach.


Jeżeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej to kolidujące napowietrzne linie elektroenergetyczne należy przebudowywać zachowując następującą kolejność robót:

· wybudowanie nowego niekolidującego z drogą odcinka linii posiadającego parametry nie gorsze od linii przebudowywanej,

· wyłączenie napięcia zasilającego linię przebudowywaną,

· wykonanie podłączenia nowego odcinka linii z istniejącym poza obszarem kolizji z drogą,

· zdemontowanie kolizyjnego odcinka linii.


Należy dążyć do tego, aby modernizowane linie n.N. były wyłączone z pod napięcia i uziemione, dopuszczenia do pracy wykona Energetyka Zawodowa.


Przebudowę linii  należy wykonywać zgodnie z normami i przepisami budowy oraz z przepisami o bezpieczeństwie i higienie pracy [37].

5.2. Demontaż linii.


Demontaż kolizyjnych odcinków linii napowietrznych należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową i ST oraz zaleceniami użytkownika tych urządzeń.


Wykonawca ma obowiązek wykonania demontażu linii w taki sposób, aby elementy urządzeń demontowanych nie zostały zniszczone i znajdowały się w stanie poprzedzającym ich demontaż.


W przypadku niemożności zdemontowania elementów urządzeń bez ich uszkodzenia, Wykonawca powinien powiadomić o tym Inspektora nadzoru i uzyskać od niego zgodę na ich uszkodzenie lub zniszczenie.


Wszelkie wykopy związane z demontażem słupów i fundamentów powinny być zasypane gruntem zagęszczanym warstwami co 20 cm i wyrównane do poziomu istniejącego terenu.


Wykonawca zobowiązany jest do przekazania, nieodpłatnie, wszystkich materiałów pochodzących z demontażu Zamawiającemu, do wskazanego przez niego miejsca.

5.3. Wykopy pod słupy i fundamenty

Nie dotyczy
5.4. Montaż fundamentów prefabrykowanych

Nie dotyczy


5.5. Montaż słupów żelbetowych i strunobetonowych oraz wirowanych

wysokości słupa.

5.6. Montaż słupów stalowych kratowych

        nie dotyczy

5.7. Montaż przewodów

        nie dotyczy

5.7.1.  Wymagania ogólne

Przewody podlegające działaniu siły naciągu należy tak łączyć lub tak zawieszać na konstrukcji wsporczej, aby wytrzymałość złącza lub miejsca uchwycenia przewodu wynosiła dla przewodów wielodrutowych co najmniej 90% wytrzymałości przewodu.

Przewody należy łączyć złączkami. Zamocowanie przewodu do izolatora powinno być takie, aby nie osłabiało jego wytrzymałości. Zależnie od funkcji, jaką spełnia konstrukcja wsporcza oraz od jej wytrzymałości, należy stosować zawieszenie przewodu przelotowe lub odciągowe, a w przypadkach wymagających zwiększenia pewności umocowania przewodu - przelotowe bezpieczne lub odciągowe bezpieczne.

Naprężenie w przewodach nie powinno przekraczać:

· dopuszczalnego naprężenia normalnego - jeżeli przęsło linii nie podlega obostrzeniu  1 stopnia,


Zabrania się regulować naprężenia w przewodzie przez zmianę długości linki rozkręcaniem lub skręcaniem. Dopuszcza się stosowanie przy budowie linii zmniejszonych zwisów lub poddawanie przewodu przed montażem zwiększonemu naprężeniu, ze względu na możliwość powiększenia zwisu spowodowanego pełzaniem aluminium.


Zawieszenie przelotowe przewodu roboczego należy stosować:

· na izolatorach stojących - w przypadku, gdy siły naciągów przewodów w przęsłach są po obu stronach izolatora jednakowe lub gdy różnica naciągów jest nieznaczna,


Zawieszenie przelotowe powinno być tak wykonane, aby przy wystąpieniu znaczniejszej siły wzdłuż przewodu, mogącej grozić uszkodzeniem konstrukcji wsporczej, przewód przesunął się w miejscu zawieszenia albo wyślizgnął z uchwytu lub aby umocowanie przewodu zerwało się, nie dopuszczając w ten sposób do skutków powstałej siły.


Zawieszenie odciągowe przewodu roboczego należy stosować w przypadku, gdy siły naciągu przewodów w przęsłach są niejednakowe. Zawieszenie odciągowe powinno wytrzymywać co najmniej 90% siły zrywającej przewód.

5.7.2.  Odległość przewodów od powierzchni ziemi


Najmniejsze dopuszczalne odległości pionowe przewodów elektroenergetycznych, będących pod napięciem, przy największym zwisie normalnym na całej długości linii napowietrznej z wyjątkiem przęseł krzyżujących drogi lądowe i wodne oraz obiekty, od powierzchni ziemi powinny wynosić:

· dla linii do 1 kV
-
5,00 m,

· dla linii 15 kV
-
7, 15 m

5.8. Obostrzenia


W zależności od ważności obiektu, z którym elektroenergetyczna linia napowietrzna krzyżuje się lub do którego się zbliża, w odcinkach linii na skrzyżowaniach i zbliżeniach należy stosować obostrzenia 1 stopnia.


Przy obostrzeniu linii dodatkowe wymagania dotyczą słupów, przewodów, izolatorów, zawieszenia przewodów i ich mocowania wg warunków podanych w p. 5.8.1 - 5.8.5.

5.8.1.  Słupy


Przy obostrzeniu 1 stopnia mogą być stosowane słupy jak dla linii bez wykonywanych obostrzeń.

5.8.2.  Przewody

Przy obostrzeniu 1stopnia zabrania się stosowania przewodów AL wg PN-74/E-90082 [15] o przekroju mniejszym niż 25 mm2. Ponadto zabrania się łączenia przewodów i odgałęziania się od nich w przęśle obostrzeniowym.

5.8.3.  Izolatory


Nie dotyczy
5.8.4.  Zawieszenie przewodów


W przypadku linii z izolatorami stojącymi: dla 1 stopnia obostrzenia, należy stosować przewód zabezpieczający przymocowany do tego samego izolatora, na którym jest zawieszony przewód roboczy, 

5.8.5.  Uchwycenie przewodu


Dla 1stopnia obostrzenia należy stosować taki rodzaj wiązania, aby przewód w razie zerwania się w przęśle sąsiednim mógł się przesunąć na odległość uwarunkowaną dopuszczalną odległością przewodu od obiektu.

5.9. Tablice ostrzegawcze i informacyjne


Na słupach elektroenergetycznych linii napowietrznych o napięciu wyższym niż  1 kV należy umieszczać w widocznym miejscu, na wysokości od 1,5 do 2 m nad ziemią tablice ostrzegawcze wg PN-88/E-08501 [14].


Słupy wszystkich linii elektroenergetycznych powinny być zaopatrzone w trwałe znaki lub tablice numeracyjne.. Tablice informacyjne powinny być wykonane wg rysunków zamieszczonych w typowych katalogach budowanych linii.

5.10. Ochrona odgromowa


Ochronę odgromową linii elektroenergetycznych napowietrznych należy wykonać zgodnie z Zarządzeniem Ministra Górnictwa i Energetyki oraz Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych [38].

5.11. Uziemienia ochronne


Uziemieniu ochronnemu w liniach o napięciu doiż 1 kV podlegają:

· uzbrojenia stalowe (trzony izolatorów stojących, wieszaki izolatorów wiszących, poprzeczniki stalowe) słupów drewnianych w przypadku, gdy sąsiadują bezpośrednio z odcinkiem linii o obostrzeniu 2 lub 3 stopnia i jeżeli co najmniej jeden słup w tym odcinku lub na jego krańcach jest stalowy lub betonowy, a jego poprzecznik jest wykonany z materiału przewodzącego.


Uziemieniu ochronnemu podlegają we wszystkich liniach metalowe części urządzeń znajdujące się w linii urządzenia oświetlenia zewnętrznego, przy czym w sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym do 1 kV, w której zastosowano zerowanie, wymienione części należy zerować.


Nie należy wykorzystywać strun stalowych słupów z betonu sprężonego jako przewodów uziemiających. W słupach żelbetowych z betonu niesprężonego można zbrojenie wykorzystywać jako przewody uziemiające pod warunkiem ciągłości elektrycznej i dostatecznej wytrzymałości termicznej zbrojenia na prądy zwarcia doziemnego.


Uziemienia ochronne należy wykonywać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Przemysłu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporażeniowej [38].

5.12. Skrzyżowania i zbliżenia linii napowietrznych z drogami kołowymi


Linie elektroenergetyczne na skrzyżowaniach i zbliżeniach z drogami kołowymi należy tak prowadzić i wykonywać, aby nie powodowały przeszkód i trudności w ruchu kołowym i pieszym oraz w należytym utrzymaniu dróg i na warunkach podanych w zezwoleniu zarządu drogi na prowadzenie robót w pasie drogowym.


W przypadku skrzyżowania lub zbliżenia z drogą kołową w linii należy zastosować obostrzenia - wg tablicy 12.

Tablica 12. Stopień obostrzenia linii napowietrznych na skrzyżowaniu z drogą

	
	Linia napowietrzna o napięciu znamionowym

	Kategoria drogi
	do 1 kV
	wyższym niż 1 kV

	
	skrzyżowanie
	zbliżenie
	skrzyżowanie
	zbliżenie

	Droga ogólnodostępna gminna lub lokalna miejska
	0
	0
	
	

	Droga ogólnodostępna krajowa lub wojewódzka
	1
	0
	
	

	Droga ekspresowa lub autostrada
	1
	0
	
	


Napowietrzne linie elektroenergetyczne przebiegające wzdłuż pasów drogowych poza obszarem zabudowanym, powinny być usytuowane poza granicami pasa drogowego, w odległości co najmniej 5 m od granicy pasa, chyba że zarząd drogi wyrazi zgodę na odstępstwo od tej zasady.

W szczególnie uzasadnionych wypadkach, napowietrzne linie elektroenergetyczne mogą być budowane w pasie drogowym na warunkach określonych w ustawie o drogach publicznych [42] Należy tak wykonywać skrzyżowanie linii elektroenergetycznej z drogą, aby kąt skrzyżowania był nie mniejszy niż 45o, a przęsła skrzyżowań z obostrzeniem 1stopnia były ograniczone słupami odporowymi, odporowo-narożnymi lun krańcowymi.

              Minimalna odległość przewodów linii napowietrznej pod napięciem od powierzchni dróg publicznych, przy największym zwisie normalnym, powinna wynosić:

· dla linii do  1 kV
-
6,00 m,


W szczególnych wypadkach, np. na drogach gdzie odbywa się ruch pojazdów ponadnormatywnych, zarząd drogowy może zwiększyć minimalne odległości przewodów od powierzchni drogi.

5.13. Skrzyżowania i zbliżenia linii napowietrznych z wiaduktami i mostami

5.14. Prowadzenie linii napowietrznych przez tereny leśne i w pobliżu drzew


Odległość przewodu linii napowietrznej od każdego punktu korony drzewa mierzona w dowolnym kierunku, przy bezwietrznej pogodzie oraz dowolnym zwisie normalnym, powinna wynosić co najmniej:

· dla linii do  1 kV
-
1,00 m,

· dla linii     15 kV
-
2,60 m,


Odległości przewodów od koron drzew powinny być ustalone na podstawie aktualnych wymiarów koron, z uwzględnieniem 5-letniego przyrostu właściwego dla gatunku i siedliska drzewa. Odległości te należy powiększyć co najmniej o 1 m w przypadku zbliżenia przewodów do drzew owocowych lub ozdobnych podlegających przycinaniu, przy czym należy uwzględnić długość narzędzi ogrodniczych.

5.15. Stacje transformatorowe

nie dotyczy.

6. kontrola jakości robót

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót


Szczegółowe zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania szczegółowe”.


Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót przy przebudowie napowietrznych linii elektroenergetycznych .


Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wskazania Inspektorowi nadzoru zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych robót z dokumentacją projektową, ST i PZJ.


Materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w specyfikacjach, mogą być przez Inspektora nadzoru dopuszczone do użycia bez badań.


Przed przystąpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomić Inspektora nadzoru o rodzaju i terminie badania.


Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piśmie wyniki badań do akceptacji Inspektora nadzoru.


Wykonawca powiadamia pisemnie Inspektora nadzoru o zakończeniu każdej roboty zanikającej, którą może kontynuować dopiero po stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru i ewentualnie przedstawiciela, odpowiedniego dla danego terenu Zakładu Energetycznego - założonej jakości.

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót


Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien uzyskać od producentów zaświadczenia o jakości lub atesty stosowanych materiałów.


Do materiałów, których badania powinien przeprowadzić Wykonawca, należą materiały do wykonania fundamentów „na mokro” i ustojów słupów. Uwzględniając nieskomplikowany charakter robót fundamentowych, na wniosek Wykonawcy, Inspektora nadzoru może zwolnić go z potrzeby wykonania badań materiałów dla tych robót.


Na żądanie Inspektora nadzoru, należy dokonać testowania sprzętu posiadającego możliwość nastawienia mechanizmów regulacyjnych.


W wyniku badań testujących należy przedstawić Inspektorowi nadzoru świadectwa cechowania.

6.3. Badania w czasie wykonywania robót

6.3.1.  Wykopy pod fundamenty

Nie dotyczy.


6.3.2.  Fundamenty i ustoje

Nie dotyczy.

6.3.3.  Słupy stalowe kratowe

6.3.4.  Nie dotyczy.

6.3.5.  Słupy żelbetowe i strunobetonowe oraz wirowane

· Nie dotyczy


6.3.5.  Zawieszenie przewodów


Podczas montażu przewodów należy sprawdzić jakość połączeń zamontowanych izolatorów i osprzętu oraz przeprowadzić kontrolę wartości naprężeń zawieszanych przewodów.


Naprężenia nie powinny przekraczać dopuszczalnych wartości normalnych (jeżeli przęsło linii nie podlega obostrzeniu albo podlega obostrzeniu 1 stopnia) Wartości tych naprężeń dla poszczególnych rodzajów przewodów i typów linii należy przyjąć z dokumentacji projektowej lub ST.

               Po wybudowaniu linii należy sprawdzić wysokości zawieszonych przewodów nad obiektami krzyżującymi. Przewody nie powinny być zawieszone niżej niż podano w p. 5.7 i 5.12 przy spełnieniu odpowiednich warunków, zamieszczonych w dokumentacji projektowej i PN-E/05100- 1  marzec 1999r. [5].

6.3.6.  Instalacja przeciwporażeniowa


Podczas wykonywania uziomów taśmowych należy wykonać pomiar głębokości ułożenia bednarki, stanu połączeń spawanych, a po zasypaniu wykopu, sprawdzenie stopnia zagęszczenia gruntu, który powinien osiągnąć co najmniej 0,85 wg BN-72/8932-01 [32].


Po wykonaniu uziomów ochronnych należy wykonać pomiary ich rezystancji. Wartości pomierzonych rezystancji powinny być mniejsze lub co najmniej równe wartościom podanym w dokumentacji projektowej.

6.4. Badania po wykonaniu robót


W przypadku zadawalających wyników pomiarów i badań wykonanych przed i w czasie wykonywania robót, na wniosek Wykonawcy, Inspektor nadzoru może wyrazić zgodę na niewykonywanie badań po wykonaniu robót.

7. obmiar robót


Szczegółowe wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania szczegółowe.


Obmiaru robót dokonać należy w oparciu o dokumentację projektową i ewentualnie dodatkowe ustalenia, wynikłe w czasie budowy, akceptowane przez Inspektora nadzoru.


Jednostką obmiarową dla elektroenergetycznej linii napowietrznej jest kilometr, a dla stacji transformatorowej sztuka.

8. ILOŚĆ JEDNOSTEK OBMIAROWYCH.

8.1 Zakres przedmiotu budowy:

Sieć napow. oświetlenia ulicznego -  przebudowa Stacja GS

1.   Wysięgnik Delkar. H=1,5 m, h=2,0 mb, kąt pochylenia < 10°       szt.
      7,-

2.   Wysięgnik Delkar. H=1,5 m, h=2,0 mb, kąt pochylenia < 10°       szt.
      3,-

3. Wysięgnik Delkar. H=1,5 m, h=2,5 mb, kąt pochylenia < 10°       szt.
      2,-


4. Uchwyt  mocująca  wysięgnik  Delbar UWL-2 ocynk.
          
kpl. 
    24,-


 5.    Uchwyt przelotowy do < 30º typu SO 30.11.
      
         
szt.
      6,-


 6.    Uchwyt narożny do < 90º typu SO 136.02


szt.
      2,-

 7.    Oprawa sodowa SGS-203-1  1xSON TPT 70 W PC-PS
              kpl.
    12,-

 8.    Przewód  YDYp 3x2,5 mm²



              mb.            55,-

 9.    Objemka OB.-34




              szt.
    10,-


 10.   Przewód AsXSn 4x16 mm² 



          
mb.
  598,-


11.  Kabel YAKXS 2x25 mm²



               mb.
      2,- 


12.   Uchwyt odciągowy  SO 34.25 do AsXSn

     
szt.
     10,-


13.   Śruba hakowa M 16x250 +N+PO+PS


              kpl.
     19,-    

14.   Ogranicznik przepięć JZOb-0,5/5 kA

         
          
szt.
      6,-

15.   Osłona rurowa do kabli dla przestrzeni otwartych typ BE-32.       mb.
    12,-


16.   Szafka oświetlenia ulicznego SO z pomiarem 

        
kpl.
      1,-    

17.   Konstrukcja stalowa do mocowania szafki Sona wsporniku 

        Stacji transformatorowej do 30 kg.                                                kpl.
      1,-


18.   Element uziemiający EU-1



              szt.
      2,-


19.   Zacisk izolacyjny odgałęźny SL 11.11.

              szt 
    12,-
    

20.   Zacisk izolacyjny odgałęźny bezpiecznikowy SV 19.2311/6A      szt.
    12,-

21.   Śruba M 10x35 mm+N+PO+PS



kpl.
      8,-

22.  Bednarka  ocynk. Fe/Zn 25x4 mm


              mb.
   63,-

Sieć napow. oświetlenia ulicznego -  przebudowa Stacja I

1.   Wysięgnik Delkar. H=1,5 m, h=2,0 mb, kąt pochylenia < 10°       szt.
      4,-

2. Wysięgnik Delkar. H=1,5 m, h=2,5 mb, kąt pochylenia < 10°       szt.
    12,-


5. Uchwyt  mocująca  wysięgnik  Delbar UWL-2 ocynk.
              kpl. 
    32,-


 4.    Uchwyt przelotowy do < 30* typu SO 30.11.
                            szt.
     9,-


 5.    Objemka OB.-34




              szt.
    10,-


 6.    Przewód AsXSn 4x16 mm² 



              mb.
   761,-


7.  Kabel YAKXS 2x25 mm²




mb.
      2,-


8,    Uchwyt odciągowy SO 34.25 do AsXSn

              szt.
    22,-  


9.     Śruba hakowa M 16x250 +N+PO+PS


              kpl.
    31,-


10.   Ogranicznik przepięć JZOb-0,5/5 kA

         
              szt.
      9,-

11.   Osłona rurowa do kabli dla przestrzeni otwartych typ BE-32.       mb.
    14,-

12.   Szafka oświetlenia ulicznego SO z pomiarem 

              kpl.
      1,-

13.   Konstrukcja stalowa do mocowania szafki SO na  wsporniku 

        Stacji transformatorowej do 30 kg.                                                kpl.
      1,-


14.   Element uziemiający EU-1



              szt.
      3,-

15.   Zacisk izolacyjny odgałęźny SL 11.11.


szt 
     16,-    

16.   Zacisk izolacyjny odgałęźny bezpiecznikowy SV 19.2311/6A     szt.
     16,-

17.    Śruba M 10x35 mm+N+PO+PS

                           kpl.
       8,-

18.  Bednarka  ocynk. Fe/Zn 25x4 mm


             mb.
    93,-

19   Oprawa sodowa SGS 203-1  1xSON  TPT 70 W PC-P5               kpl.
    16,-

20.  Przewód  YDYp 3x2,5 mm² 


                           mb.            120,-

Budowa szafki SO przy stacji  Czarnia GS
1. Wkłady bezpiecznikowe NH/00/40



szt.

1,- 

2. Rozłącznik LTS-160-/00/1 w stacji STSp
20/250             

szt.

1,-

3. Rozłącznik LTS-160-/00/1
 w SO



szt.                  1,-

4. Wkładka bezpiecznikowa NH/00/32 A



szt.    

1,-

5. Tablica licznikowa 1 faz.




kpl.

1,-

6. Wyłącznik nad-prądowy  PLHT-C 25/1N przystosowany do plombowania 
szt.
1,-

7. Wyłącznik nad-prądowy  PLHT-C 16/2 A


szt.

3.-

8. Ograniczniki przepięć SPB-35/440



kpl.

1,-

9. Stycznik  Z-SCH230-40/40 A 




kpl.

2,-

10. Wyłącznik nad-prądowy  PLHT-C-25/1                                           szt.

1,-

11. Wyłącznik nad-prądowy  PLHT-C-6/1 



szt.

2,-

12. Przełącznik Łk-15,  2 bieg. 230V



szt

2,-

13. Sterownik oświetlenia typu PC-334 - 2 zakresowy

kpl.

1,- 

14. Przewód izolowany Dy 10 mm2



mb.

8,-

15. Przewód izolowany Dy 2,5 mm2



mb.

7,-

16. Listwa zaciskowa Lz-25 mm2




szt.

1,-

17. Listwa zaciskowa Lz-216 mm2




szt.

1,- 

18. Przełącznik  16 A
instalacyjny hermet.
2 b. na szynę
szt.

1,-

19. Oprawka oświetleniowa fi 24 do żarówki 60 W. zacisk na szynę
szt.

1,-

21. Gniazdo wtykowe
230  V 10 A.
zacisk. na szynę.

szt.

1,-

22. Szafa oświetlenia ulicznego typu „SO” – 3 skrzynkowa   
 
kpl.

1,-

23. Konstrukcja stalowa mocująca szafę „SO” do słupa stacji.  
kpl.

1,-

Budowa szafki SO przy stacji Czarni I.
1. Wkłady bezpiecznikowe NH/00/40



szt.

1,- 

2. Rozłącznik LTS-160-/00/1 w stacji STSp
20/250             

szt.

1,-

3. Rozłącznik LTS-160-/00/1
 w SO



szt.                  1,-

4. Wkładka bezpiecznikowa NH/00/32 A



szt.    

1,-

5. Tablica licznikowa 1 faz.




kpl.

1,-

6. Wyłącznik nad-prądowy  PLHT-C 25/1N przystosowany do plombowania 
szt.
1,-

7. Wyłącznik nad-prądowy  PLHT-C 16/2 A


szt.

3.-

8. Ograniczniki przepięć SPB-35/440



kpl.

1,-

9. Stycznik  Z-SCH230-40/40 A




kpl.

2,

10. Wyłącznik nad-prądowy  PLHT-C-25/1                                           szt.

1,-

11. Wyłącznik nad-prądowy  PLHT-C-6/1 



szt.

2,-

12. Przełącznik Łk-15,  2 bieg. 230V



szt

2,-

13. Sterownik oświetlenia typu PC-334 - 2 zakresowy

kpl.

1,- 

14. Przewód izolowany Dy 10 mm2



mb.

8,-

15. Przewód izolowany Dy 2,5 mm2



mb.

7,-

16. Listwa zaciskowa Lz-25 mm2




szt.

1,-

17. Listwa zaciskowa Lz-216 mm2




szt.

1,- 

18. Przełącznik  16 A
instalacyjny hermet.
2 b. na szynę
szt.

1,-

19. Oprawka oświetleniowa fi 24 do żarówki 60 W. zacisk na szynę
szt.

1,-

21. Gniazdo wtykowe
230  V 10 A.
zacisk. na szynę.

szt.

1,-

22. Szafa oświetlenia ulicznego typu „SO” – 3 skrzynkowa    

kpl.
1,-

23. Konstrukcja stalowa mocująca szafę „SO” do słupa stacji.  
kpl.

1,-

Demontaż urządzeń zasilania oświetlenia w stacji Czarnia GS

1. Podstawy bezpiecznikowe natablicowe Bi 25 A              
kpl.

3,-    

2. Wkłady bezpiecznikowe Bi 16 A


             szt.

1,-

3. Wyłączni n/t 10 A instalacyjny 230 V


szt.

2,-

4. Stycznik ID-25 A, 500 V  3 faz. cewka 230 V

kpl.

1,-

5. Zegar - programator PC-334 astronomiczny 1 zakres.

kpl.

1,- 

6. Licznik 1 faz. 1x230 V




kpl.  

1,-  

7. Tablica licznikowa 1 faz




szt.  

2,-

8. Opornik grzewczy D-50




szt.

1,-

Demontaż urządzeń zasilania oświetlenia w stacji Czarnia I.

1. Podstawy bezpiecznikowe natablicowe Bi 25 A               

kpl.

3,-    

2. Wkłady bezpiecznikowe Bi 16 A


              szt..

3,-

3. Wyłączni n/t 10 A instalacyjny 230 V



szt.

1,-

4. Stycznik ID-25 A, 500 V  3 faz. cewka 230 V


kpl.

1,-

5. Zegar - programator PC-334 astronomiczny 1 zakres.

kpl.

1,- 

6. Licznik 1 faz. 1x230 V





kpl.  

1,-  

7. Gniazdo wtykowe natabliciowe instalacyjne 10 A          

 szt.

1,-

8. Tablica licznikowa 1 faz




szt.  

2,-

9. Listwa  łączeniowa  Lz 2x10 A 




szt.

1,-

Demontaż linii oświetlenia ulicznego  zasilanie ze stacji Czarnia GS.
 
1. Trzon kabłąkowy A 213.1.0118



szt.

8,-


2. Trzon hakowaty skrośny typu A211.1-0116

szt,

6,-


3. Linka napow. AL.1x 25 mm²



mb.
          238,-

4. Linka napow. AL.1x 35 mm²



mb.
          255,-

5. Wysięgnik rurowy   h=  0,5 m pod linią


szt.

5,-


6. Uchwyt do mocowania wysięgnika typu UWI

szt.
           10,-

7. Oprawa rtęciowa  ORZ 125 W


             kpl.

5,-


8. Izolator S-80/2





szt.

8,-


9. Izolator N-80





szt.

6,-

10. Śruby M 16x140 +N+PO+PS



szt.

8,-


11. Śruby M 16x180 +N+PO+PS



szt.

5,-

12. Przewód  YAKY 1x25 mm²



mb.
          14,-

13. Przewód Dy 1,5 mm²




mb.

10,-


14. Bezpiecznik BNu 63/6 + konsolka   


kpl.

5,-


15. Uchwyt UP/A 16-70 mm²



szt.
 
6,-

16. Zacisk ZO/A 16-95 mm²



szt.
  
16,-
Demontaż linii oświetlenia ulicznego  zasilanie ze stacji Czarnia I.


1. Trzon kabłąkowy A 213.1.0118



szt.

5,-


2. Trzon hakowaty skrośny typu A211.1-0116

szt,

8,-

3. Linka napow. AL.1x 25 mm²



mb.
        374,-         

4. Wysięgnik rurowy   h=  0,5 m pod linią


szt.

7,-


5. Uchwyt do mocowania wysięgnika typu UWI

szt.
         14,-

6. Oprawa rtęciowa  ORZ 125 W


            kpl.

6,-

7. Oprawa rtęciowa  OWR 250 W



kpl.

1,-

8. Izolator S-80/2





szt.

5,-

9. Izolator N-80





szt.

8,-

10. Śruby M 16x140 +N+PO+PS



szt.

5,-


11. Śruby M 16x180 +N+PO+PS



szt.

7,-

12. Przewód  YAKY 1x25 mm²



mb.

12,-

13. Przewód Dy 1,5 mm²




mb.

12,-

14. Bezpiecznik BNu 63/6 + konsolka   


kpl.

7,-


15. Uchwyt UP/A 16-70 mm²



szt.
 
4,-

16. Zacisk ZO/A 16-95 mm²




szt.
  
18,-

9. odbiór robót


Szczegółowe wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania szczegółowe”.


Przy przekazywaniu linii napowietrznej do eksploatacji, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu następujące dokumenty:

· projektową dokumentację powykonawczą,

· geodezyjną dokumentację powykonawczą,

· protokóły z dokonanych pomiarów,

· protokóły odbioru robót zanikających,

· protokół odbioru robót końcowy sporządzony  przez Zakład Energetyczny.

· certyfikaty na materiały wbudowane.

10. podstawa  płatności


Szczegółowe wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania szczegółowe”.

Płatność za km linii należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości użytych materiałów i wykonanych robót na podstawie wyników pomiarów i badań kontrolnych.

Cena jednostkowa wykonanych robót obejmuje:

· roboty przygotowawcze,

· oznakowanie robót,

· przygotowanie, dostarczenie i wbudowanie materiałów,

· odłączenie i demontaż kolidującego odcinka linii,

· podłączenie linii lub stacji do sieci, zgodnie z dokumentacją projektową,

· wykonanie inwentaryzacji lokalizacji słupów napowietrznych linii n.N 

11. prZepisy związane

11.1. Normy

	1.
	PN-61/E-01002
	Przewody elektryczne. Podział i oznaczenia.

	2.
	PN-84/E-02051
	Izolatory elektroenergetyczne. Nazwy, określenia, podział i oznaczenie.

	3.
	PN-74/E-04500
	Osprzęt linii elektroenergetycznych. Powłoki ochronne cynkowe zanurzeniowe chromianowane.

	4.
	PN-81/E-05001
	Urządzenia elektroenergetyczne wysokiego napięcia. Znamionowe napięcia probiercze izolacji.

	5.
	PN-75/E-05100
	Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.


	7.
	PN-81/E-06101
	Odgromniki zaworowe prądu przemiennego. Ogólne wymagania i badania.

	8.
	PN-72/E-06102
	Odgromniki wydmuchowe prądu przemiennego.

	9.
	PN-83/E-06107
	Odłączniki i uziemniki wysokonapięciowe prądu przemiennego. Ogólne wymagania i badania

	10.
	PN-79/E-06303
	Narażenie zabrudzeniowe izolacji napowietrznej i dobór izolatorów do warunków zabrudzeniowych.

	11.
	PN-76/E-06308
	Elektroenergetyczne izolatory wysokonapięciowe. Izolatory liniowe. Ogólne wymagania i badania.

	12.
	PN-88/E-06313
	Dobór izolatorów liniowych i stacyjnych pod względem wytrzymałości mechanicznej.

	13.
	PN-78/E-06400
	Osprzęt linii napowietrznych i stacji. Ogólne wymagania i badania.

	14.
	PN-88/E-08501
	Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa.

	15.
	PN-74/E-90082
	Elektroenergetyczne przewody gołe. Przewody aluminiowe.

	16.
	PN-74/E-90083
	Elektroenergetyczne przewody gołe. Przewody stalowo-aluminiowe.

	17.
	PN-82/E-91000
	Elektroenergetyczne izolatory niskonapięciowe. Izolatory liniowe.  Ogólne wymagania i badania.

	18.
	PN-82/E-91001
	Elektroenergetyczne izolatory niskonapięciowe. Izolatory liniowe szpulowe o napięciu znamionowym do 1000 V.

	19.
	PN-82/E-91036
	Elektroenergetyczne izolatory niskonapięciowe. Izolatory liniowe stojące szklane o napięciu znamionowym do          1000 V.

	20.
	PN-83/E-91040
	Izolatory wysokonapięciowe. Izolatory liniowe stojące pionowe typu LWP.

	23.
	PN-84/B-03205
	Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Stalowe konstrukcje wsporcze. Obliczenia statyczne i projektowanie.

	24.
	PN-87/B-03265
	Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Żelbetowe i sprężone konstrukcje wsporcze. Obliczenia statyczne i projektowanie.

	25.
	PN-80/B-03322
	Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty konstrukcji wsporczych. Obliczenia statyczne i projektowanie.

	26.
	PN-68/B-06050
	Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

	27.
	PN-77/B-06200
	Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.

	28.
	PN-88/B-06250
	Beton zwykły.

	29.
	PN-73/B-06281
	Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badań wytrzymałościowych.

	30.
	PN-86/B-06712
	Kruszywa mineralne do betonu.

	31.
	PN-88/B-30000
	Cement portlandzki.

	33.
	BN-78/6114-32
	Lakier asfaltowy przeciwrdzewny do ochrony biernej szybkoschnący czarny.

	34.
	BN-88/6731-08
	Cement. Transport i przechowywanie.

	35.
	BN-66/6774-01
	Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir.


11.2. Inne dokumenty

36. Przepisy budowy urządzeń elektrycznych. PBUE wyd. 1980 r.

37. Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych. Dz. U. Nr 13 z dnia 10.04.1972 r.

38. Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dnia 26.11.1990 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporażeniowej. Dz. U. Nr 81 z dnia 26.11.1990 r.

39. Zarządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki oraz Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie warunków technicznych, jakim powinna odpowiadać ochrona odgromowa sieci elektroenergetycznych. Dz. Bud. Nr 6, poz. 21 z 1969 r.

40. Budowa elektroenergetycznych linii napowietrznych. Instrukcja bezpiecznej organizacji robót. PBE „Elbud” Kraków.

41. Instrukcja w sprawie zabezpieczenia przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą pokryć malarskich - KOR-3A.

42. Ustawa o drogach publicznych z dnia 21.03.1985 r. Dz. U. Nr 14 z dnia 15.04.1985 r.

43. Albumy napowietrznych linii elektroenergetycznych i stacji transformatorowych opracowane i rozpowszechniane przez Biuro Studiów i Projektów Energetycznych „Energoprojekt” - Poznań lub Kraków.

                      Opracował:  Jan Damięcki

                              Upr. projekt. AN.III.0073/141/80
